## Slide 1
Ing. Christian Hofinger

## Slide 2: die Service-Center Oberösterreichisches Erdgas-Leitungsnetz

## Slide 3: Gasgewinnung und Gastransport

## Slide 4
Erdgasspeicher

## Slide 5: der Aufbau einer Gasversorgung
Förderung
Fernleitung
Transportleitung
Versorgungs-
Leitung
Anschluss
Heimischer Gasspeicher
Andere GVU´s
Netz Oberösterreich GmbH
Gas - Lieferant
Kunde
Andere GVU´s
Industrie
Haus-
Anschluss
Druck-
Regel-
Station
Heimisches Erdgas
Importiertes Erdgas
Übergabe-
Station
erdgas

## Slide 6
die Bau einer Transportleitung

## Slide 7: Schieberstation für die Steuerung des Gasflusses

## Slide 8: die Reduzierstation für die Druckreduzierung

## Slide 9: Vermarkung von Erdgasleitungen
Bahnquerungen, Gerinnequerungen und Brückenleitungen
sämtliche Absperrorgane
sonstige Einbauten: Wassertöpfe, Riechrohre, Messpunkte, usw.)
im verbauten Gebiet nur dann, wenn es markante Stellen erfordern
im Leitungsverlauf bei Überlandleitungen mit allen Winkelpunkten (= „Flugmarker“)
Derart gekennzeichnete
Absperrorgane (FS, HK, HS)
dürfen nur nach Absprache
mit der Netz Oberösterreich GmbH
geschlossen werden.
Links
Rechts
Vorne

## Slide 10: Hausanschluss innenliegend
Erdschieber
(Gashaupthahn)
im Straßenbereich
 Vermarkung
1
2
3 + 4
1... Hauptleitung
2... Erdschieber (ab 1996)
3... Absperrarmatur
4... Hausdruckregler
3
4
Firesavegriff
schließt bei > 70 °C
Im Gefahrenfall dürfen derart
gekennzeichnete Absperrorgane
(AS, AK) auch durch Einsatzkräfte
geschlossen werden.
5... Gasstopp
5

## Slide 11: Hausanschluss außenliegend
Gashaupthahn außerhalb des Hauses
 einfacher Zugang
1
4
2 + 3
Zähler
1... Hauptleitung
2... Gashaupthahn
3... Hausdruckregler
4... Hausanschlusskasten
4
3
2
5
5... Gasstopp

## Slide 12: Erdgas und seine Eigenschaften
CH4
reines Naturprodukt (~ 98 % Methan = CH4)
ungiftig
farblos
von Natur aus geruchlos  in der Ortgasverteilung odoriert
leichter als Luft – Dichteverhältnis Erdgas/Luft ~ 0,57
brennbar
Explosionsbereich: 4,4 bis 16,5 % V/V Erdgas-Luft-Gemisch Zündtemperatur: 595 °C
schadstoffarme Verbrennung

## Slide 13: die Gefahrengrenzen und Gefahrenquellen von Erdgas
brennbarer
Stoff
(Erdgas)
Wärme
(Zündquelle)
Luft
(Sauerstoff)
Erstickungsgefahr durch
Sauerstoffmangel
zu fett, abbrennbar nur unter
zusätzlichem Luftzutritt
explosionsfähiger Bereich
zu mager, weder abbrennbar
noch explosionsfähig
Mischungs-
Verhältnis
UEG
OEG
Mögliche Zündquellen:
Offene Flamme oder Feuer
Mobil –Telefon
Türklingel, Lichtschalter
Motor, Werkzeuge
Elektrostatische Entladung
Bewegungsmelder
Heizungssteuerungen
4,4
16,5
28,0
17,5
20,0
15,0
% V/V Gas/Methan in Luft
21,0
% V/V O2
% V/V CH4
0,0
100,0
0,0
10,5
50,0
E r s t i c k u n g s g e f a h r

## Slide 14
Substanz | UEG in Vol.-% | OEG in Vol.-%
Propan (Flüssiggas) | 2,1 | 9,5
Ethin (Acetylen) | 2,5 | 80
Ethanol (Äthanol) | 3,4 | 19
Wasserstoff | 4,1 | 75
Methan (Erdgas) | 4,4 | 16,5
Kohlenstoffmonoxid | 12,5 | 75
Explosionsgrenzen
verschiedener Gase

## Slide 15: die sicherheitstechnische Maßnahmen der Netz Oberösterreich GmbH
24-Stunden Bereitschaftsdienst,
Notfall- und Krisenmanagement
Laufende Datenübertragung
Periodische Leitungs- und
Stationskontrollen
Odorierung des Erdgases
Kostenlose Grabungsaufsicht
Brand- und explosionssichere Ausführung
der Gasanlagen
Speziell ausgebildetes Personal für den Störungs- und Gebrechensbehebungsdienst
Hoher Sicherheitsstandard: PE-Rohre, Gasstop (ab 1998), SAV, Standby Regelstrecken, kath. Korrosionsschutz usw.

## Slide 16: Leitfaden bei Gasgeruch oder Brand

## Slide 17
geeignetes Löschmittel - Pulverfeuerlöscher

## Slide 18
Gefährdung von Erdgas-Anlagen durch Brandeinwirkung

## Slide 19
Gefährdung von Erdgas-Anlagen durch Hochwasser

## Slide 20
Gefährdung von Erdgas-Anlagen durch Hangrutsch und Murenabgang

## Slide 21
Gefährdung von Erdgas-Anlagen durch Grabungsarbeiten

## Slide 22
Gefährdung von Erdgas-Anlagen durch Verkehrsunfälle

## Slide 23: die Verständigung des Bereitschaftsdienstes
Gasaustritt
Gasgeruch
Bränden und Brandeinwirkung
Beschädigungen von Anlagen
Gefährdung von Gasanlagen
(Überschwemmungen, Hangrutschungen, Grabungen)
Versorgungsstörungen
128
Notruf-Nummer:
Erdgas

## Slide 24: der Aufbau des Bereitschaftsdienstes
Zentrale
Meldestelle
(Messwarte)
Technischer Leiter
vom Dienst
Vertragspartner:
- Erdbau
- Rohrbau
Zentrale Linz:
- Funk und
Elektrotechnik
Service-Center:
- Rohrnetz
- Mess- u. Regeltechnik
Notfallmanagement
Krisenmanagement

## Slide 25
Planwerk

## Slide 26
Planwerk

## Slide 27: Einspeisung von Ökostrom oder Biogas
Notes: Erdgas wird zunehmend als Kraftstoff eingesetzt. Damit
leistet es jetzt auch im Verkehrsbereich einen Beitrag
zur Verringerung der Schadstoffemission. Im Umgang
mit Erdgas sind gewisse Regeln zu beachten. Wobei
zwischen dem Vorgehen bei Gebrechen an Fahrzeugen
und jenem an Tankstellen unterschieden wird.
Äußerlich unterscheiden sich die Fahrzeuge kaum von Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Sie sind in den meisten Fällen nicht
gekennzeichnet.
Das grüne CNG Logo kann ein Erdgasfahrzeug kennzeichnen, verpflichtend ist es nicht.
Das blaue Logo ist das Hinweisschild für eine CNG Tankstelle

## Slide 28: Aufbau einer Biogasanlage
Notes: Erdgas wird zunehmend als Kraftstoff eingesetzt. Damit
leistet es jetzt auch im Verkehrsbereich einen Beitrag
zur Verringerung der Schadstoffemission. Im Umgang
mit Erdgas sind gewisse Regeln zu beachten. Wobei
zwischen dem Vorgehen bei Gebrechen an Fahrzeugen
und jenem an Tankstellen unterschieden wird.
Äußerlich unterscheiden sich die Fahrzeuge kaum von Benzin- oder Dieselfahrzeugen. Sie sind in den meisten Fällen nicht
gekennzeichnet.
Das grüne CNG Logo kann ein Erdgasfahrzeug kennzeichnen, verpflichtend ist es nicht.
Das blaue Logo ist das Hinweisschild für eine CNG Tankstelle

## Slide 29: Erdgasauto
Notes: Erdgas wird in Fahrzeugen mit einem Druck von 200 bar
in Hochdruckflaschen gespeichert (Compressed Natural
Gas). Neben reinen Erdgasfahrzeugen (monovalent)
werden derzeit mehrheitlich Fahrzeuge betrieben, die
neben den Erdgastanks auch einen Benzin- oder Dieseltank
besitzen (bivalent).
Mitgeführte Gasmenge:
1. PKW: ca. 35 m³ Gas1 entspricht
700 m³ zündfähigem Gasluftgemisch
2. LKW: ca. 100 m³ Gas1 entspricht
2.000 m³ zündfähigem Gasluftgemisch
3. Bus: ca. 230 m³ Gas1 entspricht
4.600 m³ zündfähigem Gasluftgemisch

## Slide 30: Erdgastankstelle
2
3
4
5
1 unterirdische Erdgaszuleitung
2 (ev.) Erdgaszähler
3 Kompressor
4 Trockner
5 HD Flaschenspeicher
6 Blech- od. Betongehäuse
7 HD Verbindungsleitung
8 Zapfsäule
9 HD Schläuche
10 NGV Betankungskupplungen
1
7
8
9
6
10
Notes: In der Erdgastankstelle wird das Gas auf bis zu 300 bar
verdichtet. Sie besteht im Wesentlichen aus Verdichter,
Speicher und Zapfsäule, die durch Hochdruckleitungen
miteinander verbunden sind. Überwiegend sind öffentliche
Erdgastankstellen in Mineralöltankstellen integriert.
Verdichter und Speicher sind häufig in einem Container
oder Gebäude untergebracht.
Erdgastankstellen für geringe Abgabemengen
(Erdgastankgeräte) sind überwiegend bei Fahrzeugbetreibern
(Betriebshöfen) aufgestellt.